PROJETO BÁSICO DE REFORÇO DO SISTEMA PRODUTOR PARA ABASTECIMENTO DE MURIBECA E POVOADOS / SERGIPE

MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICATIVO E DE CÁLCULOS

REVISÃO 0 – EMISSÃO INICIAL – MAR 2025

REVISÃO 1 – ALTERAÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS – AGOSTO 2025

REVISÃO 2 – REVISÃO DA CURVA DO SISTEMA – AGOSTO 2025

# Sumário

Sumário	2

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURIBECA	4

1.1.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO	4

1.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	5

1.3. GEOLOGIA	6

2. RECURSOS HÍDRICOS	6

2.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS	6

2.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	6

2.2.1. Domínios Hidrogeológicos	6

3.	POPULAÇÃO	7

3.1.	IBGE 2022	7

3.2.	Crescimento Populacional para o ano de 2045	8

3.3.	População atual atendida pela DESO e abrangência	9

3.3.1.	Consumo Doméstico	9

4.	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	12

4.1.	Sistema existente	12

4.2.	Sistema proposto	13

Trecho 1 (ADUTORAS DOS POÇOS – MURIBECA Sede) - DESO	14

Trecho 3 (POV. PEDRAS – POV. SACO DAS VARAS)	15

Trecho 4 (POV. SACO DAS VARAS – POV. PAU ALTO – BOOSTER 4)	15

Trecho 5 (BOOSTER 4 – POV. ARRODEADOR)	17

5.	DIMENSIONAMENTO	17

5.1.	Equações:	17

5.2.	Piezométricas Dos Trechos Desde o Poço 2 Até o Pov. Arrodeador	19

5.3.	Dimensionamento dos diâmetros das adutoras	20

5.4.	Dimensionamento dos conjuntos motobombas dos poços	21

5.4.1.	Poços 1 e 2	21

Bombas selecionadas para poço com diâmetro mínimo de 6”:	22

6.	Desinfecção	23

ANEXOS:	25

DESENHOS (SISTEMA PROPOSTO E PLANTA GERAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS)	25

FOLHA DE DADOS DO POÇO 1	25

FOLHA DE DADOS DO POÇO 2	25

INTRODUÇÃO

Este relatório se refere ao reforço do sistema produtor para abastecimento de Muribeca Sede, e os povoados: Pedras, Saco das Varas, Pau Auto e Arrodiador, em Sergipe, com o estudo de populações, demandas, vazões, pressões, materiais, adutoras, reservações e estações elevatórias necessárias para pleno atendimento.

# 1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURIBECA

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Muribeca está localizado na região nordeste do Estado de Sergipe, limitando-se a norte com o município de Malhada dos Bois e São Francisco, a sul com Capela, a oeste com Aquidabã e a Leste com Japaratuba. A área municipal de 82 km², está contida nas folhas SC.24- Z-B-II (Propriá) e SC.24-Z-B-I (Gracho Cardoso), escala 1:100.000, editadas pelo DSG e MINTER/SUDENE em 1973/1974. Os limites do município, podem ser observados no Mapa Rodoviário do Estado de Sergipe, escala 1:400.000 (DER-SE, 2001). A sede do município tem uma altitude de 100 metros e coordenadas geográficas de 10o 25’33” de latitude sul e 36o 57’39” de longitude oeste. O acesso a partir de Aracaju, é feito pelas rodovias pavimentadas BR-235, BR-101 e SE312, perfazendo um total de 72 km (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de acesso

# 1.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município, foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado de Sergipe (SERGIPE.SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000). O município foi criado pela Lei Estadual no 69 de 28/03/1938.

O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe.

O esgotamento sanitário é efetuado por fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo urbano coletado é transportado e depositado em terreno baldio. Os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, mandioca, laranja e manga. Os principais efetivos dos rebanhos são os bovinos e ovinos e, na avicultura, os galináceos.

A taxa total de alfabetização da população em 1991 era de 48,87%.

# 1.3. GEOLOGIA

A geologia do município, está representada por sedimentos Cenozoicos das Formações Superficiais Continentais, por unidades Mesozoicas dos Grupos Coruripe e Perucaba (Bacia de Sergipe) e por domínios Neoproterozoicos e Mesoproterozoicos da Faixa de Dobramentos Sergipana. Na porção centro-norte do território predominam os Micaxistos Granatíferos do Grupo Macururé, associados a Granitoides tipos Glória. A área centro-sul é dominada por sedimentos do Grupo Barreiras e da Bacia de Sergipe (Formação Rio Pitanga- conglomerados e brechas; Formação Penedo- arcóseos, folhelhos e siltitos; Formação Barra de Itiúba- folhelhos, arenitos e calcilutitos e Formação Serraria- arcóseos e arenitos. Aluviões e coluviões recentes, ocorrem no extremo sudoeste do município.

# 2. RECURSOS HÍDRICOS

# 2.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS

O município está inserido em duas bacias hidrográficas, a do rio Japaratuba e a do rio São Francisco. Constituem a drenagem principal o rio Japaratuba-Mirim e o riacho Jacaré.

# 2.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

# 2.2.1. Domínios Hidrogeológicos

No município de Muribeca pode-se distinguir quatro domínios hidrogeológicos: Metassedimentos/Metavulcanitos, Bacias Sedimentares, Formações Superficiais Cenozoicas e Cristalino, o primeiro ocupando aproximadamente 40% do território municipal. Os Metassedimentos/Metavulcanitos e Cristalino tem comportamento de “aquífero fissural”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semiárido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. As Formações Superficiais Cenozoicas, são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de “aquífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d’água. Na área do município este domínio está representado pelo Grupo Barreiras e por depósitos aluvionares e coluvionares, que a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. Em grande parte dos casos, poços tubulares perfurados neste domínio, vão captar água do aquífero subjacente as Bacias Sedimentares são constituídas por rochas sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais importantes reservatórios de água subterrânea, formando o denominado aquífero do tipo granular. Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alto potencial, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de suas litologias, que permite a explotação de vazões significativas. Em regiões semiáridas, a perfuração de poços profundos nestas áreas, com expectativas de grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o abastecimento de água das comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu entorno.

# POPULAÇÃO

# IBGE 2022

| População no último censo [2022] |  | 7.822 pessoas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densidade demográfica [2022] |  | 105,26 habitante por quilômetro quadrado |  |

# Crescimento Populacional para o ano de 2045

(1);

(2);

(3);

Onde:

Kg= Taxa de crescimento geométrico

P2= População no último censo considerado (habitantes)

P1= População no penúltimo censo considerado (habitantes)

T2= Ano do último censo considerado;

T1= Ano do penúltimo censo considerado.

Ver Quadros 1 e 2 a seguir;

Quadro 1

Quadro 2

# População atual atendida pela DESO e abrangência

A seguir temos o quadro 3, referente aos Povoados e Sede, com o total de ligações de domicílios fornecido pela DESO e estimativa de população e vazões (2023):

# Consumo Doméstico

Parâmetros de Projeto:Os parâmetros de projeto preconizados pela DESO são os seguintes:

- Per capita

- 150 l/hab./dia, para localidades com população entre 4.000 e 50.000 habitantes, incluindo perdas.

- Índice de Atendimento

- 100%.

- Perdas no horizonte de planejamento

- 25%.

- Coeficientes do dia e hora de maior consumo

- 1,2(K1) e 1,5(k2) respectivamente.

Quadro 3 - Ano 2023

Considerando apenas as ligações ativas com 2.937 unidades, e população estimada de 10.368 habitantes, conforme distribuição de 3,53 habitantes por domicílio (IBGE 2010), aplicando a mesma taxa de crescimento geométrico anterior (kg= 0,00525472) para o ano de 2045, teremos a população expressa conforme o quadro 4 a seguir:

Quadro 4 – Projeção para o Ano 2045

Conforme quadro acima, a população de projeto para o ano de 2045 será de 11.700 habitantes, porém o Povoado Visgueiro é atendido diretamente pela caixa de passagem do Sistema das adutoras do Rio São Francisco, localizada em Cruz da Donzela, ficando fora do sistema produtor dos poços de Muribeca.

Então, retirada a parcela para Visgueiro, teremos a vazão de produção para o dimensionamento do sistema Muribeca Sede e demais povoados, igual a 21,14 l/s.

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

# Sistema existente

O sistema produtor para abastecimento de Muribeca SE e povoados, é composto por dois poços profundos, conforme anexos:

Muribeca Deso-P1.pdf com teste de bombeamento de 21,41 m3/h; para rebaixamento de 10,54 m, N.E.= 0,80 m, N.D.=11,34 m (1991)

Muribeca Deso-P2.pdf com avaliação máxima de 79,2 m3/h para rebaixamento de 7,99 m, N.E.= 4,04 m, N.D.= 12,03 m, (25/03/2021).

A capacidade Total estimada de exploração é de 115 m3/h ou 31,9 l/s, porém será explorado aproximadamente 22 l/s, ou seja, 68% da capacidade dos poços com 11 l/s ou 39,6 m3/h para cada poço com as seguintes estimativas de nível dinâmico:

Deso-P1 = 20,295 m (adotado 25,0 m)

Deso-P2 = 8,035 m (adotado 13,0 m)

Os poços têm adutoras independentes DN 100mm até o ponto de interligação e, partir daí, seguem numa única adutora de 150 mm em material DEFoFo 1MPa, a qual está abaixo da resistência mecânica para veiculação dessa vazão x Altura manométrica, até o reservatório da Sede, que também será desativado, após a execução do novo reservatório com capacidade de 400 m3, em construção.

Desse, uma parcela de vazão é recalcada através do “booster 1” para o reservatório elevado do Pov. Pedras, através de uma adutora com 3.290 m com diâmetros 75/150/75 mm, incapaz de transportar as vazões necessárias para o abastecimento em série, em função de grande altura manométrica incompatível com os materiais, principalmente no trecho intermediário com grande “baixada” topográfica. Por esse motivo, o “booster 1” será deslocado para próximo do reservatório do Pov. Pedras, transformando o trecho de Muribeca sede, por gravidade até aproximadamente 600 m do reservatório elevado do Pov. Pedras onde será instalado o referido booster.

Do reservatório do Pov. Pedras (80 m3), também é recalcada uma parcela de vazão para o reservatório do Pov. Saco das Varas (100 m3), a partir do “booster 2”, através de uma adutora dn75 mm, que também é insuficiente para aduzir as vazões necessárias.

Do Pov. Saco das Varas, novamente é recalcada uma parcela de vazão para atendimento ao Pov. Pau Alto através do “booster 3” e por manobras, para o Pov. Arrodeador, através da inversão de fluxo por uma rede de distribuição que vem de Aquidabã dn1500 mm com aproximadamente 9.300m.

Para cada trecho que compõe o abastecimento em série do sistema produtor, uma parcela da vazão aduzida, será distribuída no povoado local através dos reservatórios e redes de distribuição, sendo reduzida do trecho seguinte.

# Sistema proposto

Para atendimento ao sistema de abastecimento de Muribeca sede e povoados, deverão ser implantadas novas obras de adutoras, reservatórios e booster’s.

Esse conjunto de obras, com funcionamento em série, atenderá permanentemente aos Povoados que fazem parte do sistema atual e o Povoado Arrodeador, que é atendido por Aquidabã e/ou o Pov. Saco das Varas, através de manobras.

Para o sistema Proposto, deverão ser construídos reservatórios elevados, indicados para 1/3 do volume diário do dia de maior consumo, nos seguintes locais:

_ Sede de Muribeca, cap. 400 m3 (Em fase de construção);

_ Pov. Pau Alto, cap 75 m3;

_ Pov. Arrodeador, cap. 75 m3.

Além dos reservatórios, deverão ser executadas ou substituídas adutoras por recalque e “booster’s” conforme estudos e esquemas de abastecimento anexo, com a seguinte configuração:

# Trecho 1 (ADUTORAS DOS POÇOS – MURIBECA Sede) - DESO

- Substituição das adutoras dos poços até o ponto comum de entroncamento, por linhas DN150 mm, F.F. TK7 JGS conforme:

_ Poço 1 = 540,0 m

_ Poço 2 = 1.035 m

- Implantação de nova adutora de reunião dos poços, DN200 mm, a partir do ponto de entroncamento das linhas independentes, L= 3.132 m, até reservatório projetado de Muribeca com capacidade de 400 m3, com as seguintes características:

_ execução de 2.000 m, DN200 mm, F.F. TK7 JGS (trecho inicial);

_ execução de 1.132 m, DN200 mm, PVC DEFoFo 1MPa (trecho final);

Os demais trechos serão a cargo da IGUÁ conforme a seguir:

Trecho 2 (ADUTORA POR GRAVIDADE MURIBECA sede – PEDRAS)

- Implantação de nova adutora DN 150 mm, até reservatório existente do Pov. Pedras (80 m3), com as seguintes características:

_ execução de 3.290 m, PVC DEFoFo 1Mpa;

- Implantação do “booster 1” com aproximadamente 600 m de distância a montante, para abastecimento do reservatório do Pov. Pedras, com o seguinte ponto de operação:

Q= 8,5 l/s

AMT = 25 m.c.a.

Para execução desse booster será necessária aquisição de área especial, com aproximadamente 100 m2 mínimo, conforme projeto, com coordenada central UTM= 721.901,39 m E; 8.849.696,06 m N.

# Trecho 3 (POV. PEDRAS – POV. SACO DAS VARAS)

- Implantação de nova adutora DN100 mm, até reservatório existente do Pov. Saco das Varas (80m3), com as seguintes características:

_ execução de 3.793 m, PVC PBA cl.20:

- implantação do “booster 2”, junto ao reservatório do Pov. Pedras, com alimentação pela tubulação independente de limpeza ou descarga do reservatório, ou dedicada, com o seguinte ponto de operação:

Q= 6,5 l/s

AMT = 57 m.c.a.

# Trecho 4 (POV. SACO DAS VARAS – POV. PAU ALTO – BOOSTER 4)

- Nesse trecho, teremos uma condição especial, que é a utilização de uma rede de distribuição antiga que vem de Aquidabã, a qual receberá o fluxo no sentido contrário para abastecimento ao Pov. Arrodeador.

Essa rede é de PVC formada com materiais diversos DN 150mm, segundo informações locais, a qual será aproveitada em função de seu longo comprimento de aproximadamente 5.745 m, porém com a mudança para regime por gravidade até o booster projetado 4, onde terá o trecho final substituído por DN75 mm PBA cl.20 até o reservatório projetado do Pov. Arrodeador com aproximadamente 3.627 m.

Dessa forma, preservam-se as características dos materiais sem riscos de rompimento.

Essa rede, que será adutora por gravidade, deverá ser interligada à distribuição do reservatório do Pov. Saco das Varas, para abastecer o “booster 4” e deverá abastecer o novo reservatório do Pov. Pau Alto, através de uma derivação que contará com o “booster 3” local. A vazão de produção para Pau Alto e Arrodeador será de 1,5 l/s e 2,0 l/s respectivamente, perfazendo um total de 3,5 l/s conforme projeto.

A vazão de distribuição para os povoados Pau Alto e Arrodeador, será de 2,03 l/s e 2,89 l/s respectivamente.

O reservatório do Pov. Pau Alto poderá ser abastecido pela adutora por gravidade, diretamente, quando o nível do reservatório do Pov. Saco das Varas estiver no máximo. Porém, a garantia desse abastecimento independentemente do nível do reservatório do Pov. Saco das Varas, será através do              “booster 3”.

O trecho 3 terá as seguintes obras e características:

- Retirada do booster existente de Saco das Varas para Arrodeador;

- Interligação da distribuição do reservatório de Saco das Varas com a rede existente DN150 mm para “booster 4“, através de um trecho de tubulação projetado DN100 mm, PVC PBA. CL.10 com extensão estimada de 200 m;

- Execução de reservatório elevado ht= 20,00 m, no Pov. Pau Alto, com a seguinte capacidade para 1/3 do dia de maior consumo:

1,5 l/s * 86.400s / 3 = 43.200 litros, onde será padronizado com o reservatório do Pov. Arrodeador para projeto padrão de 75 m3;

Para execução desse reservatório elevado, será necessário aquisição de área especial, com aproximadamente 300 m2, conforme projeto, com coordenada central UTM= 721706.59 m E; 8853958.99 m N.

- Execução do “booster 3” ao “pé” do reservatório, na parte inferior, para atendimento próprio com as seguintes características:

Q= 1,5 l/s;

Atm.= 10 m.c.a.

Obs.: O reservatório do Pov. Saco das Varas, tem volume aproximado de 100 m3 para uma vazão de entrada de 3,06 l/s e distribuição na ordem de 4,59 l/s, o qual não comporta o volume para o Pov. Pau Alto.

# Trecho 5 (BOOSTER 4 – POV. ARRODEADOR)

- Implantação de adutora por recalque dn75 mm, extensão de 3.627 m, em PVC PBA cl.20 até o reservatório projetado do Pov. Arrodeador;

- Execução de reservatório elevado ht= 20,00m, no Pov. Arrodeador, com a seguinte capacidade para 1/3 do dia de maior consumo:

2,0 l/s * 86.400s / 3 = 57.600 litros, onde será executado o reservatório para projeto padrão de 75 m3;

Para execução desse reservatório elevado, será necessário aquisição de área especial, com aproximadamente 300 m2, conforme projeto, com coordenada central UTM= 717295.79 m E; 8859805.29 m N.

Execução do “booster 4” 3.627 m a montante do reservatório projetado, na parte inferior, para atendimento próprio com as seguintes características:

Q= 2,0 l/s;

Atm.= 73 m.c.a.

Para execução desse booster será necessário aquisição de área especial, com aproximadamente 100 m2 mínimo, conforme projeto, com coordenada central UTM= 719464.72 m E; 8857082.99 m S

# DIMENSIONAMENTO

Para o dimensionamento das adutoras foram verificados os seguintes critérios:

# Equações:

- Perda de carga Distribuída (m): Hazen-Williams;

- Perda de caga localizada (m), K= coeficiente de perda de singularidade;

- Diâmetro econômico, Bresse (m): K coeficiente de 0,8 a 1,3;

- Equação para diâmetros equivalentes em paralelo:

;

- Equação para diâmetros equivalentes em série:

;

- Equação da continuidade: Q=V.A;

Onde:

D= diâmetro (m);

V= velocidade (m/s);

V²/2. g= Carga cinética (m);

C= coeficiente de Hazen-Williams;

L= comprimento (m).

# Piezométricas Dos Trechos Desde o Poço 2 Até o Pov. Arrodeador

Para o dimensionamento a seguir, a cargo das obras pela DESO, iremos abordar apenas o primeiro trecho dos poços para Sede de Muribeca.

# Dimensionamento dos diâmetros das adutoras

_ Adutora por recalque dos Poços P1 e P2:

- Q= 11 l/s

- D= 1,2 x 0,011^(1/2) = 0,126 m; 150 mm ( diâmetro comercial adotado em ferro fundido).

_ Adutora por recalque, de reunião do poços P1 e P2:

- Q= 22 l/s

- D= 1,2 x 0,022^(1/2) = 0,178 m; 200 mm ( diâmetro comercial adotado em ferro fundido / DEFoFo 1 MPa).

# Dimensionamento dos conjuntos motobombas dos poços

# Poços 1 e 2

Q P1 = Q P2 = 11,0 l/s ou 39,6 m3/h, cada;

Onde:

Cota de chegada no reservatório Proj. de Muribeca= 179,27 m (n.a. máx.);

cota do t.n. no poço 1 e 2= 57,00 m;

Nível dinâmico= 30 m, P1 PARA (Q= 40 m3/h);

Nível dinâmico= 13 m, p2 PARA (Q= 40 m3/h);

HG p1= 179,27 (n.a. máx.) - 57,00 (t.n. do poço) + 30,00 (n.d.) = 152,27;

AMT P1 = 152,27 + (136,34 – 122,27) = 166,34 M.C.A.

HG p2= 179,27 (n.a. máx.) - 57,00 (t.n. do poço) +13,00 (n.d.) = 135,27;

AMT P2 = 135,27 + (136,34 – 122,27) = 149,34 M.C.A.

# Bombas selecionadas para poço com diâmetro mínimo de 6”:

P1: EBARA BHSE 650-11 37,5 CV, Q= 40 m3/h x 168 m.c.a OU SIMILAR;

P2: EBARA BHSE 650-11 R1° 35,0 CV, Q= 40 m3/h x 161 m.c.a OU SIMILAR.

Diretrizes para sistema de automação

O sistema de automação para controle dos conjuntos motobombas, deverá atuar com o nível dos reservatórios de jusante para bombas dos poços que serão controlados conforme a seguir:

Os critérios para controle dos conjunto motobombas serão os seguintes:

- Reservatório de jusante com N.A. máximo, desliga motobomba que o abastece;

- Reservatório de jusante com N.A. médio, liga bomba que o abastece, desde que:

- Sensor de nível do poço esteja ok.

# Desinfecção

A desinfecção deverá ser através de dosadores automáticos para pastilhas de tricloro de 200g, instalados na entrada dos reservatórios de Muribeca.

Deverá ser instalada uma torneira de amostra na saída de todos os reservatórios para controle do cloro residual.

As pastilhas de tricloro deverão ter as seguintes especificações:

TRICLORO-S-TRIAZINA-TRIONA........ 100%

TEOR DE CLORO ATIVO.......................... 90%

Estado Físico: Sólido.

Tricloro agente oxidante e desinfetante para águas, controlando imediatamente com máxima eficácia contra bactérias, algas e fungos e outros contaminantes presentes na água. Seu poder oxidante, transforma microrganismos em gases e decompõe produtos orgânicos que pode causar alterações na coloração e odores indesejáveis na água.

Os modelo dos cloradores será o seguinte:

- Entrada do reservatório de Muribeca:

Serão instalados três dosadores de cloro para tablete Hypocal, até 30 m³/h (cada) – modelo DT 20  ou similar.

Especificações do Produto

- Pressão máxima de trabalho: 8 BAR (120 psi) = 80 m.c.a.;

- Capacidade máxima de cloração: 30 m³/h - para 10 ppm de cloro (por clorador);

- Capacidade de pastilhas de cloro (tablete): 4 kg (20 pastilhas);

- Conexão de entrada e saída: 3/4";

- Dreno: 1/2" ;

- Altura total: 92,5 cm;

- Diâmetro: 22,5 cm.

# ANEXOS:

# DESENHOS (SISTEMA PROPOSTO E PLANTA GERAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS)

# FOLHA DE DADOS DO POÇO 1

# FOLHA DE DADOS DO POÇO 2